О состоянии охраны труда и эксплуатации электроустановок на строительных объектах и стройплощадках области

Филиалом Госэнергогазнадзора по Могилевской области за 5 месяцев 2022г.  были проведены 15 обследованийтехнического состояния электроустановок и оценка организации их эксплуатации на строительных площадкахорганизаций и их структурных подразделений Могилевской области. По результатам обследованийвыявлены 124 нарушения  требований действующих ТНПА, выданы 13 требований (предписаний).

Наибольшее число нарушений было выявлено при обследованиях строительных площадокследующих организаций:

- филиала «Строительно-монтажный поезд № 761 на станции Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» (на объекте: строительство многоквартирного жилого домаг. Осиповичивыявлено 19 нарушений);

- ОАО «Промжилстрой»  (на объекте: строительствомногоквартирного жилого дома в аг.Полыковичи Могилевского района выявлено 14 нарушений);

- ОДО «ЮрСтройМаш»(на объекте: строительство жилого дома г. Могилев, ул.Первомайскаявыявлено 11 нарушений).

При обследованиях также выявлены нарушения, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде. По выявленным нарушениям вынесены 6 предложений о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования(далее – предложение о запрете) в отношении:

- государственного учреждения «Могилевский городской архив» (2предложения о запрете);

- ГУК ДСП «Кличевская ПМК № 258» (1предложение о запрете);

- ИП Зайцева М.Е. (1предложение о запрете);

- филиала«Строительно-монтажный поезд № 761 на станции Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» (1предложение о запрете);

- ИП Нилова О.С. (1предложение о запрете).

Из 6 выданных предложений о запрете не устранены в установленный срок 3:

- государственным учреждением «Могилёвский городской архив» - 2 (электротехнический персонал не обеспечен испытанными средствами защиты, используемыми в электроустановках; электроустановки стройплощадки здания архиваподключены к электрической сети в нарушение установленного порядка, без допуска в эксплуатацию вновь смонтированных электроустановок).По результатам обследования направлено письмо в вышестоящую организацию для принятия мер. Лицо, ответственное за электрохозяйство, привлечено к административной ответственности. Также филиалом подготовлены и направлены документы для рассмотрения в экономический суд.

- ГУК ДСП «Кличевская ПМК № 258» -1 (отсутствует электротехнический  персонал,  не  назначено  лицо  ответственное  за  электрохозяйство). По результатам обследования направлено письмо в вышестоящую организацию, руководитель привлечен к административной ответственности. Филиалом направлены материалы для рассмотрения в экономическом суд. Судом вынесено решение о приостановлении (запрете) деятельности субъекта(его цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования.

Наиболее часто выявляемые на объектах строительства нарушения при обследованиях:

- подключение и эксплуатацияэлектроустановок без получения в установленном порядке акта осмотра (допуска)Госэнергогазнадзора;

- отсутствие защиты от механических повреждений удлинителей для подключения переносного электроинструмента и кабели;

- подключение в шкафах распределительных (ШР) групповых линий для подключения электрооборудования без установки устройства защитного отключения (УЗО);

- отсутствие на корпусах переносного электроинструмента и вспомогательного оборудования  инвентарных номеров и даты следующей проверки;

- отсутствие запирающих устройств или не закрытие ШР;

- отсутствие надписей диспетчерского наименования,предупреждающих знаков или плакатов безопасности на электрощитах;

- непроведение профилактических испытаний электроустановок.

Хотелось бы напомнить, что 31.03.2021г. при проведении строительных работ в охранной зоне линий электропередачи 10кВ в Минском районе произошел групповой несчастный случай, в результате которого тяжелые травмы получили двое мужчин. В соответствии с договором субподряда пострадавшие выполняли работы по обшивке металлопрофилем здания склада с помощью передвижной вышки-тура. При перемещении по наклонной плоскости бетонного покрытия, приблизили ее на недопустимое расстояние до токоведущих частей воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ и были травмированы электрическим током.

Также ежегодно в республике происходят несчастные случаи при работе автотранспортной техники в охранных зонах воздушных линий электропередачи при осуществлении погрузочно – разгрузочных работ.

Директор филиала Госэнергогазнадзора

по Могилевской области 							А.С. Бармотин

Семенов В.М.

637869