| Охрана линий электропередачи осуществляется организациями, в ведении которых находятся эти линии. Охранная зона воздушных линий (далее ВЛ) электропередачи устанавливается вдоль линий в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: для воздушных линий 0,4 кВ - 2 м; для воздушных линий 6-10 кВ - 10 м; для воздушных линий 35 кВ - 15 м; для воздушных линий 110 кВ - 20 м; для воздушных линий 220 кВ - 25 м; для воздушных линий 330 кВ - 30 м. Охранная зона подземных кабельных линий (далее КЛ) электропередачи установлена в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м. В охранных зонах линий электропередачи без письменного согласия их владельца запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - осуществлять погрузочно-разгрузочные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, а также производить полив сельскохозяйственных культур; - совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах ВЛ); - производить земляные работы на глубине более 0,3 м, а на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м, а так же производить планировку грунта (в охранных зонах подземных КЛ). Запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей или привести к их повреждениям, в частности: - набрасывать на провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам посторонние предметы, влезать на опоры, загромождать подходы к ним и сбрасывать на провода снег с крыш зданий; - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них); - производить снос или реконструкцию зданий, мостов, туннелей, железных и шоссейных дорог и других сооружений в местах, где проходят воздушные и кабельные линии электропередачи или установлены вводные и распределительные устройства, без предварительного выноса указанных линий и устройств, застройщикам по согласованию с организациями, эксплуатирующими электрические сети; - разводить огонь вблизи вводных и распределительных устройств, воздушных линий электропередачи и в охранных зонах кабельных линий электропередачи; | - размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей; - устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них); - совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше); Предприятия, организации и учреждения, производящие взрывные, строительные и иные работы вблизи охранных зон электрических сетей, которые могут вызвать их повреждения, обязаны не позднее, чем за 12 суток в сетях свыше 1000 В (3 суток в сетях до 1000 В) до начала выполнения работ согласовать с организациями, в ведении которых находятся электрические сети, условия и порядок проведения этих работ, обеспечивающие сохранность электрических сетей, и принять соответствующие меры. Рекомендуемый алгоритм действий при производстве земляных работ: - До начала строительных работ разрабатывается проект, где на план участка застройки наносятся существующие и проектируемые коммуникации; - Проект проходит согласование с организациями, осуществляемыми эксплуатацию существующих электрических сетей; - До начала земляных работ строительная организация вызывает на место раскопок представителей организации, осуществляющей эксплуатацию электрических сетей; - Представители эксплуатирующей организации определяют на месте трассы прохождения действующих кабельных линий и указывают их охранные зоны; - После определения трасс существующих инженерных сетей выполняется шурфование проектируемой трассы; - При обнаружении кабеля, не указанного в технической документации, работы необходимо немедленно прекратить работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и сообщить об этом организации, эксплуатирующей электрические сети. Во избежание несчастных случаев с людьми, занятыми на строительстве, сельскохозяйственных работах в охранных зонах линий электропередачи, необходимо организовать проведение инструктажей работающим по безопасному ведению работ, обучить приемам освобождения пострадавших от электрического тока и оказания первой помощи, разработать маршруты передвижения с одного участка на другой высокогабаритной техники, исключив или обезопасив ее проезд в пролетах ВЛ 10 кВ и выше. При нарушениях вышеуказанных правил, повлекших за собой угрозу возникновения несчастных случаев с людьми и животными, пожаров, перерывов в электроснабжении, материального ущерба, виновные могут быть привлечены в зависимости от последствий к административной или уголовной ответственности. Берегите себя и электрические сети и не забывайте о том, что электрический ток представляет смертельную опасность для жизни. |
| --- | --- |
| Адреса и контактные телефоны районных энергогазинспекций: Могилев, ул. Заслонова,22а тел.8-0222-23-66-31 Белыничи, ул. Телешева,9 тел.8-02232-5-12-28 Быхов, ул. Советская,66 тел. 8-02231-5-36-16 Горки, ул. Строителей,26 тел. 8-02233-6-00-44 Дрибин, ул. Колхозная.104 тел. 8-02248-2-42-54 Круглое, пер. Партизанский,7 тел.8-02234-5-12-50 Чаусы, ул. Комсомольская,5 тел. 8-02242-2-10-81 Шклов, ул. Колхозная.79 тел.8-02239-3-15-01 Время работы: пн.-пт. с 8.00 до 17.00, обед: 13.00-14.00 | Чаусская районная энергогазнспекция ПАМЯТКА для лиц, производящих работы в охранных зонах линий электропередачи Чаусы 2019 |