ПАМЯТКА

по безопасному производству работ под напряжением в электроустановках до 1000 В

Работа под напряжением – работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением (рабочим или наведенным), или на расстояниях от этих токоведущих частей менее допустимых.

Работа под напряжением производится при невозможности снять напряжение с токоведущих частей электроустановки, на которой будут производиться работы.

Допустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением в электроустановках до 1000 В указано в таблице:

| Токоведущая часть | Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м | Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от строп, грузозахватных приспособлений и грузов, м |
| --- | --- | --- |
| на ВЛ | 0,6 | 1,0 |
| при выполнении работ на ВЛ под напряжением | 0,35 | 1,0 |
| в остальных электроустановках | Не нормируется (без прикосновения) | 1,0 |

Работа под напряжением в электроустановках выполняется по наряду. Численность бригады и ее состав должен определяться с учетом квалификации работающих, группы по электробезопасности, условий выполнения работы и возможности обеспечения надзора за членами бригады производителем работ или наблюдающим.

В электроустановках при работе под напряжением необходимо:

- оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;

- работать в электроизолирующих перчатках, галошах или стоя на электроизолирующей подставке либо на электроизолирующем резиновом коврике;

- применять ручной электроизолирующий инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень), отвечающий требованиям соответствующего технического нормативного правового акта.

- держать изолирующие части средств защиты за рукоятки до ограничительного кольца;

- располагать изолирующие части средств защиты так, чтобы не возникла опасность перекрытия по поверхности изоляции между токоведущими частями двух фаз или замыкания на землю;

- пользоваться только сухими и чистыми изолирующими частями средств защиты с неповрежденным лаковым покрытием.

При работе под напряжением запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также пользоваться ножами, напильниками, металлическими линейками и тому подобным, не предназначенными для выполнения этой работы.

При снятии и установке предохранителей под напряжением без нагрузки до 1000 В необходимо пользоваться электроизолирующими клещами или перчатками и средствами индивидуальной защиты лица и глаз.

Средства защиты, используемые в электроустановках до 1000 В должны проходить периодические испытания. Сроки очередных испытаний должны быть указаны на средствах защиты. При обнаружении непригодности средств защиты работающий обязан немедленно их изъять, поставить об этом в известность лицо, ответственного за хранение, испытание и комплектование средствами защиты, а также сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты. Лица, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, отвечают за их правильное хранение, эксплуатацию и своевременную отбраковку.